## Sheet1
空调设备询价单
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元) | 图样
1 | *5匹冷暖天花机 |  |  | 额定制冷量：≥12000w | 台 | 29
额定制冷功率：≤3900w
额定制热量：≥13000w
额定制热功率：≤4210w
电源规格（PH-V-HZ）：3-380-50
室外机运行噪音dB(A)：≤58
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高档)49
循环风量（m3/h）：≥2000
能效等级：1-3级
配4米铜管
2 | *3匹冷暖天花机 |  |  | 额定制冷量：≥7200w | 台 | 4
额定制冷功率：≤2340w
额定制热量：≥7700w
额定制热功率：≤2480w
电源规格（PH-V-HZ）：1-220-50
室外机运行噪音dB(A)：≤55
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高档)45
循环风量（m3/h）：≥1300
能效等级：1-3级
配4米铜管
3 | *2匹冷暖天花机 |  |  | 额定制冷量：≥5200w | 台 | 1
额定制冷功率：≤1625w
额定制热量：≥5650w
额定制热功率：≤1650w
电源规格（PH-V-HZ）：1-220-50
室外机运行噪音dB(A)：≤53
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高档)40
循环风量（m3/h）：≥1200
能效等级：1-3级
配4米铜管
4 | *2匹冷暖挂机 |  |  | 额定制冷量：≥5040w | 台 | 2
额定制冷功率：≤1585w
额定制热量：≥5680w
额定制热功:≥1770w
电源规格（PH-V-HZ）：1-220-50
室外机运行噪音dB(A)：≤53
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高)40
循环风量（m3/h）：≥1200
能效等级：1-3级
配4米铜管
5 | *1.5匹冷暖挂机 |  |  | 额定制冷量：≥3550w | 台 | 4
额定制冷功率：≤1080w
额定制热量：≥3950w
额定制热功率：≤1130w
电源规格（PH-V-HZ）：1-220-50
室外机运行噪音dB(A)：≤50
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高档)37
循环风量（m3/h）：≥650
能效等级：1-3级
配4米铜管
6 | *大1匹冷暖挂机 |  |  | 额定制冷量：≥2690w | 台 | 2
额定制冷功率：≤815w
额定制热量：≥3050w
额定制热功率：≤845w
电源规格（PH-V-HZ）：1-220-50
室外机运行噪音dB(A)：≤49
室内机运行噪音dB(A)：≤(最高档)34
循环风量（m3/h）：≥560
能效等级：1-3级
配4米铜管
7 | *配件（铜管） |  |  | 5P冷媒铜管/保温：Φ9.52/Φ19.01 3P冷媒铜管/保温：Φ9.52/Φ15.99 1.5P-2P冷媒铜管/保温：Φ6.35/Φ12.07 1P冷媒铜管/保温：Φ6.35/Φ9.52 | 批 | 1
8 | 配件（pvc冷凝水排水管/保温） |  |  | DN25、DN32、DN50 | 批 | 1
9 | 配件（支架） |  |  | 不锈钢 | 套 | 42
10 | 其他线材及辅助配件 |  |  | 使用厂家要求规范的铜管及其他辅材 | 批 | 1
11 | *安装调试 |  |  | 报价人须负责铜管、补充制冷剂、集中统一的排水管、保温套；安装、钻墙（砼）孔以及墙（砼）孔的修复、运输、搬机等。具体包括：采用一次性成孔钻墙砼孔；室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。 | 项 | 1
12 | 验收 |  |  | 报价人按询价人要求的安装及测试要求完成竣工验收，对在验收中发现的质量缺陷问题，报价人应限期进行整改完善。 | 项 | 1
13 | *售后服务 |  |  | 1.质保期为3年，从产品验收合格之日起计算。 2.质保期内，报价人免费负责全部合同货物出现的缺陷或故障处理与修复。 | 项 | 1
合计：
《清单》说明: 1、上述报价有效期为 年 月 日至 年 月 日; 2、请详细列明所报材料的规格型号(例如包装规格内容，技术参数等等); 3、因经营过程中存在变更因素,采购人不能确定清单数量为最终采购数量，采购数量以实际发生需用量为准; 4、综合报价是指上述材料到询价人指定地点的全部费用。包括但不限于材料、包装、运输、保险、技术服务、各种税费等； 5、所有报价已充分考虑了市场、人工、材料、社会等可能造成价格波动的所有因素,并同意协议期内以不高于本协议约定的价格供货，另有约定的除外。 报价单位（盖章）：