2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程

物业现状照片及拟施工内容

- 1、太和镇朝亮中路18号

- （图1）电房内通风管道                （图2）电房内通风管道弯头

- （图3）电房墙面轴流通风机        （图4）外墙不锈钢伸缩缝盖板损坏

施工内容：

1、拆除轴流通风机，拆除低压配电房内通风管道，洞口砌砖封堵，刮腻子修复（详图1-2）；

2、拆除破损外墙伸缩缝盖板，更换外墙伸缩缝盖板，打密封胶（详图3）。

- 2、太和镇太和中路136、138号

- （图1）水池出水管                   （图2）出水管锈蚀严重

- （图3）出水管锈蚀严重               （图4）阀门生锈严重

施工内容：

- 1、拆除原有锈蚀钢管（详图1-4）。

- 2、安装新镀锌钢管，钢管阀门（详图4）；

- 3、管道其他部分刷漆修复。

- 3、钟落潭镇维新街11号

（图1）卫生间排污管锈蚀               （图2）排污管接头漏水

（图3）排污管接头现状                 （图4）排污管变形漏水

（图5）厨房吊顶管接头渗漏                 （图6）楼板开裂渗水

（图7）原有锈蚀支架

施工内容：

- 1、拆除原有锈蚀铸铁排水管，更换为PVC排水管，管道与楼板交接处使用雨水斗驳接（详图1-4）。

- 2、部分包柱内管道更换需拆除柱面装饰面，安装修管道后防水腻子修复柱面（详图5）；

- 3、楼板开裂渗漏处安装1.2厚304不锈钢集水托盘，托盘安装排水管室外排水（详图6）；

- 4、拆除室外旧设备支架（详图7）。

- 4、钟落潭镇福龙路65号

（图1）楼板裂缝                      （图2）楼板裂缝滴水

施工内容：

1、二楼楼板开裂渗水，注浆处理（详图1-2）；

- 5、钟落潭镇福龙路89号

（图1）屋面植物                       （图2）屋面植物

（图3）木窗户破损                   （图4）屋面楼板开裂漏水

（图5）屋面排水沟开裂渗漏           （图6）图5屋面排水沟开裂渗漏

（图7）屋面排水沟做法大样

施工内容：

1、清除屋面、外墙植物，垃圾外运处理（详图1-2）；

- 2、拆除破损窗户，安装铝合金玻璃窗（详图3）；

3、屋面楼板开裂漏水部位采用注浆堵漏方式处理（详图4）；

- 4、屋面排水沟开裂，清理干净原有排水沟面层，新做防水卷材天沟，20mm厚1:2.5水泥防水砂浆保护层找坡（详图5-7）。

- 6、钟落潭镇良田新市路41号

- （图1）现有旧铁门                     （图2）现有旧卷闸门

施工内容：

1、拆除原有旧铁门及旧卷闸门（详图1-2）；

- 2、安装新不锈钢门及镀锌卷闸门（详图1-2）。

- 7、钟落潭镇竹料大街36号

- （图1）外墙瓷砖空鼓脱落               （图2）外墙瓷砖空鼓脱落

施工内容：

1、拆除现有墙面砖，清理基层（详图1-2）；

2、重新粘贴45×45灰色纸皮砖（详图1-2）。

- 8、钟落潭镇竹料大街74号

- （图1）旧卷闸门破损

施工内容：拆除原有旧卷闸门，更换新镀锌卷闸门（详图1）。

- 9、钟落潭镇竹料大街82号

- （图1）后巷垃圾堆积、地上排水管外露

施工内容：

1、清除后巷垃圾杂物，垃圾外运处理（详图1）；

- 2、PVC排水管上铺水泥砂浆做∠45°倒角保护层（详图1）。

- 10、钟落潭镇竹料路293号

- （图1）外墙与瓦屋面空隙

施工内容：

1、漏空部分屋架铝塑板封堵处理（详图1）；

2、新安装照明配电箱、明装PVC线管配线，安装单管荧光灯。

- 11、钟落潭镇新和西街33号

- （图1）台阶现状及拟安装坡道位置示意

- （图2）坡道1参考图（活动式）        （图3）坡道2参考图（固定式）

- （图4）弱电机房线槽处渗水          （图5）弱电机房线槽处渗水

- （图6）弱电机房线槽处上方平台现状

- （图7）弱电房线槽渗水处上方防水做法

- （图8）现有低压电房出线总开关          （图9）现有层间汇总开关

- （图10）外墙铝塑板破损               （图11）户外停车场草坪

- （图12）户外停车场花基               （图13）户外停车场乔木

施工内容：

1、平整门口室外地面，安装成品橡胶斜坡道，实际尺寸根据现场微调整；

2、弱电房进出线槽处结构裂缝漏水，屋面平台铺设防水卷材。空鼓墙面铲除腻子层重新油刷乳胶漆；

3、低压配电房出线总开关处加装电量计量表，层间开关处加装电量计量表；

4、更换室外外墙破损铝塑板；

5、停车场现有花基及地面杂草清除，重新撒播草种。现有乔木病虫检查，杀虫补种维护，乔木除蚁防治。