2024-2025年度物业变配电设施设备

维护保养项目

询价文件

询价单位：广州市恒筑物业发展有限公司

物业地点：详见工程量清单

日　　期：2024年3月

目录

第一部分询价项目内容

第二部分报价人须知

第三部分询价评标附件

第一部分  询价项目内容

一、项目概述

1、项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目

2、物业地点：具体详见维保项目工程量清单。

3、项目概况：拟对2024-2025年广州市恒筑物业发展有限公司及其上级管理单位辖下物业进行变配电（高低压）设施设备维护保养，确保变配电高低压设施设备的正常运作。

二、项目质量与承包要求

1、质量要求：符合国家及广东省相关标准。

2、承包内容：包括但不限于变压器、压开关柜、10kV电缆线路、户内电缆头、避雷器、出线柜成套保护、双回进线柜成套保护、低压配电柜等进行调试及专项维护以及运行管理。

3、承包方式：按询价文件、工程量清单等相关要求采用不含税综合单价包干，由乙方包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产及文明施工（含扬尘污染防治和用工实名管理费用）、包检测检验、包验收通过、包保修包税金（合格的增值税普通发票）、包高压绝缘工具检测及配备等所有相关费用。

三、报价人资质及项目人员配备要求

1、报价人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包资质三级或以上资质，或输变电工程专业承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试类五级或以上资格；报价人持有安全生产许可证。

2、报价人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业或电力工程专业二级或以上注册建造师（广东省外报价企业，拟派项目负责人须具有机电工程专业或电力工程专业一级注册建造师注册证书）。

3、项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

4、专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

四、维护保养标准要求

（一）电气设备的巡检

巡检时间：全年每月1次对用户的高低压电气设备进行运行维护、检查（共12次），持证上岗作业人员不得少于3人。

（二）巡检内容：

1、了解用户电气设备的负荷情况，检查电气设备运行状况，对电气设备做好运行状态分析，并填写好高压电气设备巡检记录，确保高压电房内办理维护的电气设备安全正常运行；

2、发现电气设备隐患及时书面通知用户，并提出整改建议；

3、提供24小时供电故障急修服务，除不可抗力因素外，城区范围60分钟内到达现场；

4、提供维保指导和咨询。

（三）高压电气设备的定试定测

1、定试定测时间：

按高压电气设备定试定测规定，每年做一次定试定测，如有特殊需要可增加检测次数。用户配合安排停电，并填写好高压电气设备试验记录。

2、定试定测内容：

变压器定试定测：

（1）绕组连同套管在用分接头的直流电阻测试；

（2）绕组连同套管的绝缘电阻；

（3）交流耐压试验。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组直流电阻 | （1）测量应在各分接头的所有位置上进行； （2）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%； （3）与出厂报告测得值比较， 其变化不应大于 2%。 | （1）不同温度下电阻值按下式换算： R2＝R1(T + t2)/(T + t1) 式中：R1、R2 分别为在温度 t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235，铝导线取225。 |
| 2 | 绕组的绝缘电阻 | 绝缘电阻换算至同一温度下，与出厂报告测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值70％。 | （1）使用2500V或5000V兆欧表。 |
| 3 | 交流耐压试验 | 按出厂试验电压值的0.8倍。交流耐压试验电压28000V | （1）按35kV×0.8=28kV进行。 |
| 4 | 铁芯绝缘电阻 | 铁芯必须为一点接地；对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时，应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻； | 采用2500V兆欧表测量，持续时间为60秒，应无闪络及击穿现象。 |

3、高压开关柜定试定测：

（1）隔离开关、负荷开关和高压熔断器连同支持绝缘子相间及对

地的绝缘电阻测试；

（2）高压熔断器限流熔丝测试；

（3）开关导电回路的电阻测试；

（4）交流耐压试验；

（5）检查操动机构线圈的最低动作电压；

（6）操动机构的试验。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 整体绝缘电阻值测量，应参照制造厂的规定。 | 应符合Q/CSG114002-2011有关要求：试验周期为1个月。 |
| 2 | 回路电阻 | 采用电流不小于100A的直流压降法。 | 应符合Q/CSG114002-2011有关要求。 |
| 3 | 交流耐压 | 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。 | 应符合Q/CSG114002-2011按现场确定进行。 |

4、继电保护装置定试定测：高压柜内各继电器检测（时间继电器、中间继电器、信号继电器、电流继电器、电压继电器等）；高压柜内各保护回路的整组试验（速断、过流、零序、报警回路、干式变压器温度保护回路等）。

| 序号 | 项目 | 维保规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继保测试 | 1.零序保护 2.过流保护 3.速断保护 4.高温保护 5.温度保护 | 应符合Q/CSG114002-2011有关要求 |
| 2 | 母联自投 测试 | 对母联自投进行现场投切试验，检验不同情况下是否可靠、正确、按时动作。 | 应符合Q/CSG114002-2011有关要求 |

5、电缆定试定测：

（1）交流耐压试验；

（2）相间绝缘电阻试验；

（3）检查电缆线路的相位。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。 | 耐压试验前后，绝缘电阻测量应无明显变化。 |
| 2 | 交流耐压试验 | 使用频率20Hz～300Hz谐振耐压试验。 试验电压1.6U0；时间5min。 | 应符合Q/CSG114002-2011有关要求 |

6、低压配电柜定试定测：

（1）接地电阻试验；

（2）交流耐压试验；

（3）除上述项目外，另外委托项目的试验。

（四）劳保用品巡检配备：每个巡检周期对绝缘工具如储物箱、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具进行合格性巡检，填写好巡检记录，并按规范要求送检，确保使用安全和有效性，如需更换，按规范及时补充配备。

第二部分  报价人须知

一、说明

1、适用范围：本文件适用于本报价中所述项目的询价。

2、定义

2.1 询价人：是指广州市恒筑物业发展有限公司。

2.2 报价人：是指响应本文件要求，参加报价的法人或者其他组织、自然人。

2.3 合格的报价人：符合询价文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.4 承包供应商：是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.5 报价文件：是指报价人根据要求，编制包含报价和服务等所有内容的实质性响应文件。

3、报价费用：响应报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。

二、询价文件

1、询价文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）询价项目内容；

（2）报价人须知；

（3）响应文件参考格式；

（4）在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等。

2、响应报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价响应文件没有对询价文件在各方面都作出实质性响应是响应报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

3、询价文件的澄清或修改：询价文件的澄清是指询价单位对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价人提出的各种问题。询价文件的修改是指询价单位对询价文件中出现的错误进行修订。

4、任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应在询价文件规定的报价截止时间3日之前以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面地对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个获取询价文件的报价人（答复中不包括问题的来源）。报价人在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价人有约束力。

5、询价文件的修改将在询价文件规定的报价截止时间3日之前以书面形式通知所有获取询价文件的报价人，并对其具有约束力；不足3日的，将顺延报价截止时间。报价人在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

6、询价单位可以视实际具体情况，延长报价截止时间，但至少应当在询价文件规定的报价

截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已获得询价文件的潜在报价人。

# 三、报价响应文件的编制和数量

1、报价人提交的报价响应文件以及报价人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、报价响应文件的构成应符合法律法规及报价文件的要求。

3、报价响应文件编制

3.1报价人对询价文件中多个包（组）进行报价的，其报价响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订成册和封装。报价人应当对报价文件进行装订，对未经装订成册的报价响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

3.2报价人应完整、真实、准确地填写询价文件中规定的所有内容。

3.3报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受询价采购单位等对其中任何资料进行核实的要求。报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.4如果因为报价人报价文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价人承担。

3.5除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

4、报价文件

4.1响应报价应按询价文件参考的报价表格式进行填写。

4.2报价人对项目只允许有一个报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对报价具有选择性的报价响应文件将作为非响应性报价予以拒绝。

4.3报价应包含项目所需服务的一切费用，报价人不得再向采购人收取任何费用。

4.4报价人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已综合考虑含在其他报价中，成交后不得再向询价人收取任何费用。

4.5报价人应以人民币填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。

5、备选方案

5.1本项目只允许报价人有一个报价方案，否则将被视为无效报价。

6、联合体报价：本项目不接受联合体报价。

7、报价人资格证明文件：报价人应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应询价文件的组成部分。资格证明文件、报价响应文件必须真实有效，复印件必须加盖报价人公章。

8、证明报价标的的合格性和符合报价文件规定的文件

8.1报价人应提交其拟提供的合同项下的服务符合报价文件规定的证明文件，并作为其竞争性报价响应文件的一部分。

8.2证明服务与报价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图片和数据，包括：对照询价文件技术规格，说明所提供的服务已对询价人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

9、本项目不需缴纳报价保证金。

10、报价的截止期：报价的截止时点详见项目询价公告，超过截止时点后的报价文件为无效报价文件。

11、报价响应文件的数量和签署

11.1报价人应编制报价文件一式二份，其中正本一份（附电子文档一份）和副本一份，

每套报价文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。报价文件封面须加盖报价人公章。

11.2报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代

表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在报价文件中。

11.3报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的

代表在旁边签章或签字才有效。

12、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

13、报价人报价低于最高限价80%的，必须在响应文件中说明报价理由。其报价理由交由评

标小组进行检查和核算。若不提交或报价理由不成立的，将被评标小组认定为低于成本价恶意竞争而导致响应无效。

14、报价人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对本次采购标的中其中一部分内容进行的响应被视为无效响应。星号“★”条款为重要条款，如不满足的报价将被拒绝。

四、报价文件的递交

1、报价文件的密封和标记

1.1报价人应将《报价表》单独密封提交，放入报价信封，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将报价响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”“副本”字样。

1.2信封或外包装上应当注明询价项目名称、项目编号和“在2024年3月12日10时30分之前不得启封”的字样，封口处应加报价人公章。

1.3如果未按要求密封和标记，询价人对误投或提前启封概不负责。

2、报价文件的修改和撤回

2.1报价人在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时点之后，报价人不得对其报价文件做任何修改和补充。

2.2报价人在递交报价文件后，可以撤回其报价文件，但报价人必须在规定的报价截止时点前以书面形式告知询价人。

2.3报价人所提交的报价文件在报价结束后，无论成交与否都不退还。

# 五、评标流程

1、评标小组的组成及工作要求

1.1询价人参照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建评标小组。

1.2评标小组将本着公平、公正、择优的原则，严格按照法律法规和评标文件要求进行评审。

1.3报价文件拆封在询价文件规定的时间公开进行，拆封地点为询价文件中预先确定的评标地点和时间。

1.4报价人代表无需参加开标会。

2、报价文件的初审

2.1报价文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标小组将依法审查报价文件是否实质上响应了询价要求。具体审查内容详见《报名文件资格性及符合性审查表》。只有实质性响应的报价文件才能进行后续的评标，否则将作无效报价处理。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应的报价。

2.2评标小组决定报价文件的响应程度只依据报价文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但报价文件有不真实、不正确内容的除外。

3、评标：

3.1报价文件的修正：评标小组调整或修改采购需求内容时，应取得评标小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加报价的报价人。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

3.2在评标过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法定代表人或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。

3.3对所有符合询价文件的报价文件进行公开唱出。最终报价是报价文件的有效组成部分。

3.4 报价文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

（1）报价内容与报价文件对应内容不一致的，均以报价内容为准；

（2）报价一览表与报价文件中的分项明细表或其他相关报价表报价不一致的，均以报价一览表为准；

（3）报价一览表中的分项报价表的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

（4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（6）报价人报价文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

（7）对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评标小组审定通过方为有效；对询价项目的关键、主要内容，报价人报价漏项的，作非实质性响应处理；评标小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

4、商务、技术及价格评审：本次评审采用综合评分法。

| 内容 | 商务部分 | 技术部分 | 报价部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 40% | 30% |
| 分值 | 30 | 40 | 30 |

评分项明细详见《评分表》。

5、价格评审：

最终报价：所有作出实质性响应的有效报价人应在规定的时间内集中密封提交最终报价；

6、确定中标单位

6.1将各有效报价人按经评审后总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）服务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的报价人为第一承包候选人，排名第二的报价人为第二成交候选人，以此类推。

6.2成交人确定后，询价人将发布中标公告，并向成交人发出《中标通知书》。《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.3替补候选人的设定与使用：成交人放弃、不按要求与采购人签订服务合同、因不可抗力或自身原因不能履行服务合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订服务合同，以此类推，或者重新进行采购。

6.4凡发现成交报价人有下列行为之一的，按成交无效处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

（3）与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（5）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

7、知识产权：报价人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。

8、报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由报价人承担所有责任及费用。

六、质疑

1、报价人认为询价流程有质疑，应当在规定时间提出：

1.1对询价文件提出质疑的，报价响应文件递交截止时间3天前提出；

1.2 对成交结果提出质疑的，应当在公告之日起3个工作日内提出。

2、质疑文件应当包括下列主要内容：

1.1质疑报价人和相关报价人的名称、地址、联系人及联系电话等；

1.2质疑项目及编号、质疑事项；

1.3认为询价文件、询价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

1.4提出质疑的日期。

3、质疑函应当署名。质疑报价人为自然人的，应当由本人签字；质疑报价人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

4、报价人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，询价单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱询价秩序的恶意质疑者，将按无效质疑处理。

七、合同的订立和履行

1、合同的订立

1.1询价人与成交报价人自发包通知书发出之日起三十日内，按询价文件要求和成交报价人报价文件承诺签订服务合同，但不得超出询价文件和成交报价人报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、合同的履行

2.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2承包合同履行中，承包人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与报价人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、参照法律

| 询价人及报价人的一切询价报价活动均参照《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目参照《中华人民共和国招标报价法》及其配套的法规、规章、政策。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第三部分  询价评标附件

## 附表一：

## 评分表

| 评分项 | 分值项 | 评分标准 | 总分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （30分） | 体系认证情况 | 具有有效的质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001，且在有效期内，每项3分，累计最高9分。 【注】需提供体系认证复印件，不提供不得分。 | 9 |  |
|  | 企业资质水平 | 1.具备电力行业变电或送电乙级或以上工程设计资质得3分。 2.持有电力类发明专利或实用新型专利，每项得1分，最高得6分。 【注】以上资料须提供证书复印件作为证明文件，不提供不得分。 | 9 |  |
|  | 维保维护业绩 | 自2023年1月1日至今，报价人承接过类似同规模或以上变配电高低压设施设备维保服务项目，每项得1分，最多得12分。 【注】企业业绩证明材料需提供合同主要页复印件，复印件内的签署内容须完整（如：签署日期等），否则不得分。 | 12 |  |
| 技术部分 （40分） | 相关技术人员配备 | 1.报价人拟担任本工程项目负责人的人员需为机电工程专业或电力工程专业二级或以上注册建造师（广东省外报价企业，拟派项目负责人须具有机电工程专业或电力工程专业一级注册建造师）。且项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，得6分，必须同时符合以上两项才得分。 2.专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，得6分，否则不得分。 3.现场维保操作人员须持有高压电工作业特种作业操作证书，且在有效期内。配备3人或以上，人数符合要求得8分，否则不得分。 【注】项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。以上人员均须提供最近半年缴纳社会保险证明，不提供的不得分。 | 20 |  |
|  | 维保方案（含日常巡查、设备试验、抢修、安全管理、质量保证体系及措施） | 方案合理，内容详细，针对性强，熟悉采购人需求或能提出更好的优化建议以及相应措施，内容完整详细、切实可行，得15-20分；方案比较科学合理、内容比较完整、详细、可行，得10-14分；方案基本合理、内容基本可行，得5-9分；方案不合理，内容不可行，得0-4分。 | 20 |  |
| 报价部分 （30分） | 维保报价 | 各有效报价的下浮率为20%的得30分，每减少一个下浮百分点扣1.5分，最多扣30分（下浮百分点按小数点后一位按四舍五入取整数计算得分）。 | 30 |  |
| 总分值 | 100 | 100 |  |

评委签名：

日期：   年  月  日

报价响应文件

项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目

项目编号：HZ-TZ-FW20240304-02

报价人：

地址：

联系人：

联系电话：

日期：    年  月  日

附件1

详细评审索引目录表

注：报价人须按上述目录序号顺序编制报价响应文件。

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 报价人应提交的基本文件 | 1 | 详细评审索引目录表（附件1） |  |  |  |  |
|  | 2 | 报价申请人申明（附件2） |  |  |  |  |
| 报价人应提交的资格性及符合性资料（资料加盖投标人公章） | 3 | 响应函（附件3） |  |  |  |  |
|  | 4 | 响应报价人基本情况说明（附件4） |  |  |  |  |
|  | 5 | 体系认证情况。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 报价人具有独立法人资格，按国家法律经营情况。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 报价人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 具备电力工程施工总承包资质三级或以上资质，或输变电工程专业承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人证明书（附件5） |  |  |  |  |
|  | 10 | 法定代表人授权委托书（附件6） |  |  |  |  |
|  | 11 | 资格文件声明函（附件7） |  |  |  |  |
|  | 12 | 主要条款（“★”项）响应表及证明文件（附件8） |  |  |  |  |
| 报价人应提交的服务文件（资料加盖投标人公章） | 13 | 具备建设行政主管部门核发的电力行业变电或送电工程设计乙级或以上资质证书（以资质证书许可范围为准，在有效期内）。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 持有电力类发明专利或实用新型专利。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 项目内容响应表（附件9） |  |  |  |  |
|  | 16 | 项目业绩情况一览表（附件10） |  |  |  |  |
|  | 17 | 技术服务方案（附件11） |  |  |  |  |
|  | 18 | 相关技术人员配备情况（附件12） |  |  |  |  |
| 响应报价 | 19 | 报价表（附件13） |  |  |  |  |
|  | 20 | 响应报价明细表（附件14） |  |  |  |  |

附件2：

报价申请人声明

广州市恒筑物业发展有限公司：

本公司就参加报价工作，作出郑重声明：

一、本公司保证报价报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报价报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报价报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在报价报名截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目询价文件的编写工作；本公司与本次询价项目的询价代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备报价人没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的询价报价活动三个月。

特此声明

声明企业：

年  月  日

法定代表人签字：

（企业公章）

# 附件3

# 响应函

致：广州市恒筑物业发展有限公司

我方确认收到贵方提供的项目编号为HZ-TZ-FW20240304-02的2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目询价文件的全部内容，我方（报价人名称）作为报价单位正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本次报价的一切事宜。我方完全明白询价文件的所有条款要求，决定报价本项目，据此我方承诺如下：

- 我方决定参加：项目编号为HZ-TZ-FW20240304-02的报价。

- 本报价文件的有效期为在报价截止日后60天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方同意提供询价人与评标委员会要求的有关报价的一切数据或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

- 我方在参与报价前已仔细研究了询价文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价文件，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方可以追究我方责任。

- 我方保证，询价人在中华人民共和国境内使用我方体报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮政编码：

电话：

报价人（法人公章）：

授权代表姓名（签名）：

日期：

备注：本响应函内容不得擅自删改。

# 附件4

# 响应报价人基本情况说明

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法定代表人基本情况 |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# 附件5

法定代表人证明书

致：广州市恒筑物业发展有限公司

___________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。有效日期与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，签发日期：    年  月  日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

报价人名称（盖公章）：

地址：

日期：    年  月  日

# 附件6

法定代表人授权书

致：广州市恒筑物业发展有限公司

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市恒筑物业发展有限公司的“2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目”【项目编号：HZ-TZ-FW20240304-02】的报价事宜。本授权书有效期与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

附：代理人性别：年龄：职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

法定代表人（负责人）：（签字或盖私章）

授权单位（单位公章）：

委托代理人：（签字或盖私章）

年  月  日

（备注：报价签字代表为法定代表人，则本表不需提交）

# 附件7

# 资格文件声明函

致：广州市恒筑物业发展有限公司

关于贵方询价项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目【项目编号为：HZ-TZ-FW20240304-02】，本签字人愿意参加报价响应，提供询价文件中规定的货物或服务。

我方具备本询价文件所规定的资格条件，并已清楚项目的要求及有关文件规定。

1、报价人参加报价的意思表达清楚，报价人代表被授权有效；

2、报价人均具有独立法人资格，按国家法律经营；

3、报价人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包资质三级或以上资质，或输变电工程专业承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承修类五级（或以上）和承试类五级（或以上）资格；

4、报价人具有在有效期内的安全生产许可证；

5、报价人拟担任本工程项目负责人的人员需持机电工程专业或电力工程专业二级或以上注册建造师（广东省外报价企业，拟派项目负责人须具有机电工程专业或电力工程专业一级注册建造师注册证书）。持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；

6、专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

7、报价人已按照附件一的内容签署盖章的报价申请人声明；

8、已成功报名并获取本次询价文件；

9、本项目不接受联合体报价。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.如报价人为分支机构，以上《资格文件声明函》及附件由总公司（总所）提供，必须由报价人和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章。

# 附件8

# 主要条款（“★”项）响应表

| 序号 | 主要条款（“★”项）要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“O”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当询价文件中未设置“★”项条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项条款。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# 附件9

# 采购项目内容响应表

[说明]：报价人应对照询价文件中第二部分《报价人须知》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

| 序号 | 采购项目内容条款 | 询价实际参数 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# 附件10

# 项目业绩情况一览表

项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目

项目编号：HZ-TZ-FW20240304-02

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签约日期 | 合同总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供同类项目的业绩（按采购项目内容或评分表要求为准提供有效的证明文件）。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

附件11

技术服务方案

技术服务方案（格式自定）

# 附件12

维保人员配置情况表

项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目

项目编号：HZ-TZ-FW20240304-02

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 执业资格/职称 | 专业 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供相关的学历证明及执业资格证明等相关证件复印件。

响应报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# 附件13

报价表

（价格货币：人民币/元）

项目名称：2024-2025年度物业变配电设施设备维护保养项目

项目编号：HZ-TZ-FW20240304-02

报价价格货币：人民币

| 项目名称 | 工期（日历天） | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 2024-2025年度物业变配电设施设备 维护保养项目 | 天 | 元 |

说明：

1.此表的报价价格包括服务期内产生的所有费用。

2.此表除装订于报价文件中外，还应将此表复印一份置于报价表中。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# 附件14

报价明细表

格式参照工程量清单

# Text boxes

法定代表人身份证正反面复印件贴于此处

(为避免废标，请报价人务必提供本人身份证复印件)

被授权人身份证正反面复印件贴于此处

(为避免废标，请响应报价人务必提供本人身份证复印件)