## 白云供销消防安全评估项目

## 服务内容具体需求

符合中华人民共和国的有关标准和规范要求，及询价文件服务质量要求，不一致之处以最严格约定为准。

一、物业设备设施的消防、燃气检测。需详细说明商业、写字楼、物业、长租、酒店、康养、文体、影业等业态的消防、燃气主要依据设计规范，主要设备设施的检测方法及标准，常见故障问题及解决建议，人员安排及专业资质、现场检测具体时间安排和配合需求、以及检测过程中需注意的事项。

二、物业项目消防体系安全评估。需详细说明商业、写字楼、物业、长租、酒店、康养、文体等业态的主要安全风险，针对不同业态的风险建议开展的安全评估、检查内容及依据的法律法规及规范标准，常见的安全隐患问题及解决建议，人员安排及专业资质、现场检查具体时间安排和配合需求、以及检查过程中需注意的事项。

三、第三方安全评估服务开展的方式

（一）本次安全评估服务由我司组织，第三方单位人员负责具体实施，安全评估服务单位收到发包通知书后，45个日历天内，编制完成评价标准及实施方案，并经我司审核确认，如多次修改不通过，将视为服务质量不合格。

- （二）安全评估服务以下内容由第三方单位独立完成：

### 1.消防系统检查与检测基础内容

      - 1消防系统检查与检测的范围包括项目地下一层及地上区域，停车场，设备房，屋面；

    - 1.2检测基础内容：

  - 1.2.1建（构）筑物防火设施方面

  - 建（构）筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况；

  - 建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况；

  - 建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合技术标准及畅通情况；

  - 建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况；

  - 利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。

  - 1.2.2建（构）筑物消防设施设备方面

  - 按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

  - 设置消防安全标志标识情况；

  - 自动消防设施定期检测、维护保养情况；

  - 消防设施设备完好有效情况；

  - 消防控制室设置及正常运行情况。

- 具体见表3-1。

表3-1：消防系统检查与检测的内容

| 系统 | 序 | 关键内容 | 检查方式 | 抽检比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供水及室内外消火栓 | 1 | 消防水池、水箱、消防用水不做他用措施 | 检查 | 100% |
|  | 2 | 系统保压状态、压力表工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 3 | 常开常闭阀门状态 | 检查 | 100% |
|  | 4 | 消防泵房应急照明 | 测试 | 100% |
|  | 5 | 泵房消防电话通话 | 测试 | 100% |
|  | 6 | 消防水泵电控柜工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 7 | 主、备电自动切换 | 测试 | 100% |
|  | 8 | 消防水泵安装、外观，锈蚀，漏水等 | 检查 | 100% |
|  | 9 | 消防泵房手动启、停消防泵 | 测试 | 100% |
|  | 10 | 消控中心远程启、停消防泵 | 测试 | 100% |
|  | 11 | 主、备泵自动切换 | 测试 | 100% |
|  | 12 | 消火栓按钮启泵或压力开关启泵 | 测试 | 100% |
|  | 13 | 喷淋末端放水启泵或湿式报警阀放水启泵 | 测试 | 100% |
|  | 14 | 水泵运行状况检查，转向，噪音，震动 | 测试 | 100% |
|  | 15 | 各功能测试反馈信号 | 测试 | 100% |
|  | 16 | 水泵接合器状态 | 测试 | 100% |
|  | 17 | 稳压泵自动启停、稳压值设置 | 测试 | 100% |
|  | 18 | 室内消火栓安装位置、高度、间距检查 | 检查 | 25% |
|  | 19 | 室内消火栓便于操作性检查 | 检查 | 25% |
|  | 20 | 室内消火栓箱内附件检查 | 检查 | 25% |
|  | 21 | 室内消火栓管网目视检查 | 检查 | 25% |
|  | 22 | 室外消火栓便于接近性检查 | 检查 | 25% |
|  | 23 | 测试室内消火栓系统动、静压（最不利点） | 测试 | 25% |
|  | 24 | 室内消火栓按钮报警、启泵功能测试 | 测试 | 25% |
|  | 25 | 测试室外消火栓系统静压 | 测试 | 25% |
|  | 26 | 室外消火栓喷水测试 | 测试 | 25% |
|  | 27 | 室内消火栓系统供水功能启泵出水测试 | 测试 | 25% |
| 自动喷水灭火系统 | 28 | 检查湿式报警阀组工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 29 | 检查干式报警阀组及其空压机工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 30 | 检查预作用报警阀组工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 31 | 检查雨淋阀组工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 32 | 检查喷淋头安装及保护面积 | 检查 | 25% |
|  | 33 | 目视检查喷淋系统管网状态 | 检查 | 25% |
|  | 34 | 测试湿式报警阀组功能 | 测试 | 100% |
|  | 35 | 测试干式报警阀组功能 | 测试 | 100% |
|  | 36 | 测试预作用阀组功能 | 测试 | 100% |
|  | 37 | 测试雨淋阀组功能 | 测试 | 100% |
|  | 38 | 检查信号阀和水流指示器工作状态 | 测试 | 25% |
|  | 39 | 测试末端试水装置 | 测试 | 25% |
| 水炮灭火系统 | 48 | 检查水炮控制主机及现场控制盘 | 检查 | 100% |
|  | 49 | 检查水炮安装情况 | 检查 | 100% |
|  | 50 | 水炮末端放水测试 | 检查 | 100% |
|  | 51 | 智能水炮灭火系统电磁阀模拟启泵供水功能测试 | 测试 | 100% |
| 气体灭火系统 | 52 | 检查气体储瓶状态 | 检查 | 100% |
|  | 53 | 检查气体灭火控制盘状态 | 检查 | 100% |
|  | 54 | 手动启动气体灭火系统模拟测试 | 测试 | 100% |
|  | 55 | 自动启动气体灭火系统模拟测试 | 测试 | 100% |
|  | 56 | 测试紧急停止功能 | 测试 | 100% |
|  | 57 | 检查反馈信号 | 测试 | 100% |
|  | 58 | 气体灭火系统防护区连锁风机、风阀测试 | 测试 | 100% |
| 火灾自动报警系统-探测功能 | 59 | 检查火灾报警主机工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 60 | 检查火灾报警主机主备电源切换 | 测试 | 100% |
|  | 61 | 检查火灾报警区域机或楼层显示器工作状态 | 检查 | 25% |
|  | 62 | 检查手动报警按钮的位置和间距 | 检查 | 25% |
|  | 63 | 检查火灾探测器的安装和保护面积 | 检查 | 25% |
|  | 64 | 测试火灾探测器报警功能 | 测试 | 25% |
|  | 65 | 测试手动报警按钮报警功能 | 测试 | 25% |
|  | 66 | 检查电气火灾监控系统 | 检查 | 25% |
| 火灾自动报警系统-联动功能 | 67 | 警铃联动功能 | 测试 | 25% |
|  | 68 | 消防广播联动功能 | 测试 | 25% |
|  | 69 | 防火卷帘门联动功能 | 测试 | 25% |
|  | 70 | 排烟风机、排烟阀联动功能 | 测试 | 25% |
|  | 71 | 正压风机联动功能 | 测试 | 25% |
|  | 72 | 电梯迫降功能 | 测试 | 25% |
|  | 73 | 非消防电源强切功能 | 测试 | 25% |
|  | 74 | 应急照明 | 测试 | 25% |
|  | 75 | 门禁释放功能 | 测试 | 25% |
|  | 76 | 反馈信号检查 | 测试 | 25% |
|  | 77 | 其他功能，如果有 | 测试 | 25% |
| 排烟系统 | 78 | 目视检查排烟风机、排烟风管、排烟阀工作状态 | 检查 | 100% |
|  | 79 | 测试送排烟风机本地启、停功能 | 测试 | 100% |
|  | 80 | 测试送排烟风机远程启停、自动启动功能 | 测试 | 100% |
|  | 81 | 测试排烟阀动作状态及其反馈信号 | 测试 | 50% |
|  | 82 | 排烟系统单系统连锁功能排烟量测试 | 测试 | 25% |
| 疏散和逃生 | 83 | 安全疏散通道 | 检查 | 100% |
|  | 84 | 检查安全出口状态 | 检查 | 100% |
|  | 85 | 检查疏散指示灯状态 | 检查 | 100% |
|  | 86 | 检查防火门状态 | 检查 | 100% |
|  | 87 | 测试应急照明状态 | 测试 | 25% |
|  | 88 | 测试应急疏散路线（最不利点到安全区域） | 测试 | 25% |
| 资料检查 | 89 | 竣工图纸和竣工资料 | 检查 | 100% |
|  | 90 | 周期性维护保养记录 | 检查 | 100% |

### 2.燃气系统检查与检测基础内容

### 2.1燃气系统检查与检测的范围包括商业项目地下一层及地上商业区域，停车场，设备房，屋面；

### 2.2燃气系统检查内容包括燃气设施（户外管道及引入管道，阀门）、户内燃气设施及管道（燃气管道、表具）、用气设备（炒炉、开水炉、蒸饭炉、燃气锅炉）、报警装置（气体报警控制器、可燃性气体探头、紧急切断阀）。具体见表3-2。

表3-2：燃气系统检查与检测的内容

| 序号 | 检查项 | 检查内容 | 检查比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 户内燃气设施及管道 |  |  |
| 1 | 气表、管道至用气设备 | 是否存在阀门失效、阀柄缺失断裂现象； 是否存在锈蚀、管卡脱落、搭挂重物； 是否油垢严重现象； 安全间距是否够； 是否存在包裹暗埋、变形、偷漏气现象。 | - 100% |
| 二 | 用气设备 |  |  |
| 2 | 餐饮租户 | 公共区域，餐饮租户等用气场所是否存在漏气、私拉乱接、使用羊角三通、气源混用（液化石油气）等现象。 | - 100% |
| 3 |  | 使用橡胶软管连接时，软管两端是否加装管卡，软管中间不得有接口。 |  |
| 4 |  | 是否存在燃气灶软管超长老化未紧箍、未使用波纹烟道及防风帽。 |  |
| 5 | 地下或密闭场所区域 | 用户燃气设施设在地下、半地下、密闭场所的是否满足规范要求； 是否加装通风设施、泄漏报警系统、联动紧急切断阀等； 具备条件进行现场测试是否能够联动或切断。 |  |
| 三 | 燃气泄漏报警系统 |  |  |
| 6 | 系统设置 | 是否安装有燃气泄漏报警系统； 系统是否接入24小时值班室，进行监控和控制。 | 100% |
| 7 | 系统功能 | 检查用户可燃气体检测探头是否定期进行检定； 是否对电磁阀定期进行测试。 |  |
| 四 | 停用、废弃管道及设备处置 |  |  |
| 8 | 停用、废弃 | 检查停用、废弃管道处置是否符合管理要求； 是否进行拆除或封堵、置换、标识、定期检查等。 | 100% |
| 六 | 燃气管理、安全教育、宣传 |  |  |
| 9 | 设计审核 | 是否保留燃气工程设计审核资料； 新增燃气用气租户是否有燃气工程审核。 | 100% |
| 10 | 相关方管理 | 是否存在商业项目与燃气公司统一签订用气协议后，再分包至租户的现象； 是否有燃气公司协商安全管理要求； 是否与燃气用气租户协商安全管理要求； 是否建立与相关方燃气管理沟通工作机制。 | 100% |
| 11 | 管理制度 | 是否有专人管理； 物业管理制度是否涵盖燃气安全检查项目； 是否有燃气应急预案； 是否按要求定期进行应急演练； 是否按要求进行教育培训； 是否有内部检查记录。 | 100% |
| 12 | 安全教育及宣传 | 物业燃气管理人员是否熟悉燃气特性、安全知识； 是否知晓燃气公司热线电话； 是否了解正确使用燃气的方法； 是否了解用气设备使用年限和运行情况； 发生燃气泄漏是否知晓应急知识，是否掌握互救和自己知识。 | 100% |

### 3.消防安全责任制落实方面

- 3.1单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况；

    - 3.2单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况；

    - 3.3单位落实逐级岗位消防安全职责情况；

    - 3.4消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

### 4.落实消防管理方面

    - 4.1建筑及公众聚集场所消防合法性情况；

    - 4.2单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况、消除火灾隐患情况；

    - 4.3单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况；

    - 4.4电气产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况；

    - 4.5明火作业审批、现场看护情况。

### 5.扑救初期火灾能力方面

    - 5.1依法建立专职消防队、志愿消防队情况，开展训练及队员能力情况；

    - 5.2专职消防队、志愿消防队装备器材情况；

    - 5.3制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况。

### 6.消防工作报告备案方面

    - 6.1单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更情况，消防安全“四个能力”建设定期评估，消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况；

    - 6.2消防设施维保及向当地应急部消防主管部门报告备案情况。

### 7.第三方安全评估服务成果

### 7.1第三方安全评估服务单位完成1个安全管理单位现场考评后，需对现场发现的问题进行通报，并针对受检单位提出的疑问，应逐一给出专业、合理的解释。

### 7.2第三方安全评估服务单位完成1个安全管理单位现场考评后，3个日历天内，按照我司检查评价报告格式和质量要求，完成该受检单位独立评价报告初稿，并按要求修改，直至经我司审核同意下发。

### 7.3第三方安全评估服务单位完成所有安全管理单位的现场考评后，10个日历天内，按照我司检查评估报告格式和质量要求，完成本次考评整体综合评估报告以及将发现隐患问并按要求修改，题提出整改措施、整改大概费用列表说明直至经我司审核同意下发。

表3-3：第三方安全评估服务成果

| 序 | 成果 | 说明 | 安全管理咨询服务单位 | 委托方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查准备 | 开始现场安全评估服务前，配合委托方完成检查标准及实施方案编制。 根据委托方提供的项目清单和检查原则，制定本次检查评价计划，并每周动态更新。 | 配合编制 | 审核确认 |
| 2 | 检查记录 | 检查完1个项目后，编制检查记录： - 检查发现问题及初评估 - 安全管理状态现场问题图片，并与检查发现问题编号一致 | 编制并组长确认 | 审核确认 |
| 3 | 检查情况通报 | 检查完1个项目后，在受检单位召开会议，通报检查发现问题： - 问题图片、问题描述 - 编写现场安全检查意见书 | 编制报告及修改 | 审核确认 |
| 4 | 检查评价报告 | 检查完1个安全管理单位后，3个日历天内，按照委托方检查评价报告格式和质量要求，完成受检单位评价报告，并按要求修改，直至经委托方审核同意下发。 |  | 审核确认并正式下发 |
| 5 | 综合报告 | 检查完所有项目后，10个日历天内，提交报告初稿并按要求修改，直至经委托方审核同意下发： ① 专项检查与检测的基本情况 ② 检查发现问题的统计分析及建议 ③ 检查发现典型问题图片 ④ 针对专项安全检查与检测发现的典型问题和薄弱环节，制定整改措施及费用预算方案。通过开展管理诊断，实施教育培训、专题研究等，以推动提升安全绩效。 | 编制报告及修改 | 审核确认并正式下发 |